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一、基本信息
	公司名称
	北京绿色动力再生能源
有限公司
	单位地址
	北京市密云区巨各庄镇政府208室-27（巨各庄镇集中办公区）
	公司法人
	刘林

	联系方式
	邮政编码
	101500
	区号
	010
	电话号码
	010-61033065

	
	信息负责人
	葛天辉
	信息联络人
	王晨
	传真号码
	010-61033583

	生产经营和管理服务的主要内容
（经营范围）
	垃圾焚烧处理、粪便及餐厨垃圾处理、
污水处理，焚烧飞灰螯合后卫生填埋及填埋场的运营维护。

	主要原料
	生活垃圾
	主要产品
	电力
	投产时间
	2019年


二、生产及排污信息
	月份
	7月
	8月
	9月
	处置方式
	接收（处置）单位

	垃圾接收量（吨）
	14364.48
	14402.5
	13189
	焚烧
	/

	渗滤液产生量及处理量（吨）
	3021
	3133
	2030
	污水处理厂
	/

	炉渣产生量（吨）
	4851.8
	3672.1
	2870.96
	外运综合利用
	广东中翔环保建材有限公司

	螯合飞灰量（吨）
	307.96
	462.26
	0
	填埋
	政府建设飞灰填埋场

	外运飞灰
	307.96 
	176.9
	562.40 
	资源化利用
	天津壹鸣环境治理有限公司、夏江(乌兰察布)环保科技有限公司、北京金隅琉水环保科技有限公司



	排污许可证编号
	
	91110228MA00336W1D001V

	
检测
报告 
	处理工艺
	
	SNCR（炉内脱硝）+ 旋转喷雾反应塔（半干法脱酸）+ 干粉喷射（干法脱酸）+ 
活性炭（吸附）+ 布袋除尘 + SCR（炉外脱硝）

	
	本季度检测结果（mg/m3）
	颗粒物
	一氧化碳（CO）
	氮氧化物（NOx）
	二氧化硫（SO2）
	氯化氢
（HCL）
	铅砷锑
等化合物
	铊镉
化合物
	汞
及化合物
	炉渣热酌减率%

	
	#1
	2026/7
	3.5
	3
	132
	53
	2
	0.0113
	0
	0.0025
	1.6

	
	
	2026/8
	3.2
	3
	91
	22
	2
	0.0063
	0
	0.0025
	1.8

	
	
	2026/9
	3.6
	5
	43
	5
	0.09
	0.0061
	0
	0.0023
	1.6

	
	#2
	2026/7
	4.4
	3
	174
	33
	2
	0.0112
	0.000003
	0.0021
	1.3

	
	
	2026/8
	1.4
	3
	90
	22
	2
	0.0064
	0
	0.0024
	1.6

	
	
	2026/9
	3
	4
	104
	40
	2
	0.0139
	0.000009
	0.0024
	1.6

	
	#1
	2026年
	二噁英
	0.0039
	Ng-TEQ/m³
	
	
	
	
	

	
	#2
	2026年
	二噁英
	0.004
	Ng-TEQ/m³
	
	
	
	
	

	
	粪便及餐厨厂
	硫化氢
	0.0178mg/m³
	氨
	0.33mg/m³
	臭气浓度
	478
	

	排污量
	焚烧炉
	颗粒物（吨）
	二氧化硫（吨）
	氮氧化物（吨）

	
	计划总排污量
	4.877269506
	19.50907553
	60.96586133

	
	#1
	0.736167
	3.071783
	12.323172

	
	#2
	0.803856
	2.338996
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三、依据《国家重点监控企业自行检测及信息公开办法》相关要求，北京绿色动力再生能源有限公司对企业2026年第三季度环境检测信息予以公开，具体信息查看如下附件：
附件1 ：7月1#焚烧炉烟气检测报告；
附件2 ：7月2#焚烧炉烟气检测报告；
附件3 ：7月1#炉渣检测报告；
附件4 ：7月2#炉渣检测报告；
附件5 ：7月飞灰检测报告；
附件6 ：8月1#焚烧烟气检测报告；
附件7 ：8月2#焚烧烟气检测报告；
附件8 ：8月1#炉渣检测报告；
附件9 ：8月2#炉渣检测报告；
附件10 ：8月飞灰检测报告；
附件11 [bookmark: OLE_LINK1]：9月1#焚烧烟气检测报告；
附件12 ：9月2#焚烧烟气检测报告；
附件13 ：9月1#炉渣检测报告；
附件14 ：9月2#炉渣检测报告；
附件15 ：第三季度粪便及餐厨处理厂废气检测报告；
附件16 ：第三季度噪声监测报告；
附件17 ：第三季度厂界无组织检测报告；
