企业设施运行信息公开信息

一、基本信息

| 公司名称 | 北京绿色动力再生能源 有限公司 | 单位地址 | 北京市密云区巨各庄镇政府208室-27（巨各庄镇集中办公区） |  | 公司法人 | 刘林 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系方式 | 邮政编码 | 101500 | 区号 | 010 | 电话号码 | 010-61033065 |
|  | 信息负责人 | 葛天辉 | 信息联络人 | 王晨 | 传真号码 | 010-61033583 |
| 生产经营和管理服务的主要内容 （经营范围） |  | 垃圾焚烧处理、粪便及餐厨垃圾处理、 污水处理，焚烧飞灰螯合后卫生填埋及填埋场的运营维护。 |  |  |  |  |
| 主要原料 | 生活垃圾 | 主要产品 | 电力 | 投产时间 | 2019年 |  |

二、生产及排污信息

| 月份 | 7月 | 8月 | 9月 | 处置方式 | 接收（处置）单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 垃圾接收量（吨） | 14364.48 | 14402.5 | 13189 | 焚烧 | / |
| 渗滤液产生量及处理量（吨） | 3021 | 3133 | 2030 | 污水处理厂 | / |
| 炉渣产生量（吨） | 4851.8 | 3672.1 | 2870.96 | 外运综合利用 | 广东中翔环保建材有限公司 |
| 螯合飞灰量（吨） | 307.96 | 462.26 | 0 | 填埋 | 政府建设飞灰填埋场 |
| 外运飞灰 | 307.96 | 176.9 | 562.40 | 资源化利用 | 天津壹鸣环境治理有限公司、夏江(乌兰察布)环保科技有限公司、北京金隅琉水环保科技有限公司 |

| 排污许可证编号 |  |  |  | 91110228MA00336W1D001V |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测 报告 | 处理工艺 |  |  | SNCR（炉内脱硝）+ 旋转喷雾反应塔（半干法脱酸）+ 干粉喷射（干法脱酸）+ 活性炭（吸附）+ 布袋除尘 + SCR（炉外脱硝） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本季度检测结果（mg/m3） |  | 颗粒物 | 一氧化碳（CO） | 氮氧化物（NOx） | 二氧化硫（SO2） | 氯化氢 （HCL） | 铅砷锑 等化合物 | 铊镉 化合物 | 汞 及化合物 | 炉渣热酌减率% |
|  | #1 | 2026/7 | 3.5 | 3 | 132 | 53 | 2 | 0.0113 | 0 | 0.0025 | 1.6 |
|  |  | 2026/8 | 3.2 | 3 | 91 | 22 | 2 | 0.0063 | 0 | 0.0025 | 1.8 |
|  |  | 2026/9 | 3.6 | 5 | 43 | 5 | 0.09 | 0.0061 | 0 | 0.0023 | 1.6 |
|  | #2 | 2026/7 | 4.4 | 3 | 174 | 33 | 2 | 0.0112 | 0.000003 | 0.0021 | 1.3 |
|  |  | 2026/8 | 1.4 | 3 | 90 | 22 | 2 | 0.0064 | 0 | 0.0024 | 1.6 |
|  |  | 2026/9 | 3 | 4 | 104 | 40 | 2 | 0.0139 | 0.000009 | 0.0024 | 1.6 |
|  | #1 | 2026年 | 二噁英 | 0.0039 | Ng-TEQ/m³ |  |  |  |  |  |  |
|  | #2 | 2026年 | 二噁英 | 0.004 | Ng-TEQ/m³ |  |  |  |  |  |  |
|  | 粪便及餐厨厂 |  | 硫化氢 | 0.0178mg/m³ |  | 氨 | 0.33mg/m³ |  | 臭气浓度 | 478 |  |
| 排污量 | 焚烧炉 |  | 颗粒物（吨） |  |  | 二氧化硫（吨） |  |  | 氮氧化物（吨） |  |  |
|  | 计划总排污量 |  | 4.877269506 |  |  | 19.50907553 |  |  | 60.96586133 |  |  |
|  | #1 |  | 0.736167 |  |  | 3.071783 |  |  | 12.323172 |  |  |
|  | #2 |  | 0.803856 |  |  | 2.338996 |  |  | 10.061789 |  |  |

三、依据《国家重点监控企业自行检测及信息公开办法》相关要求，北京绿色动力再生能源有限公司对企业2026年第三季度环境检测信息予以公开，具体信息查看如下附件：

- ：7月1#焚烧炉烟气检测报告；

- ：7月2#焚烧炉烟气检测报告；

- ：7月1#炉渣检测报告；

- ：7月2#炉渣检测报告；

- ：7月飞灰检测报告；

- ：8月1#焚烧烟气检测报告；

- ：8月2#焚烧烟气检测报告；

- ：8月1#炉渣检测报告；

- ：8月2#炉渣检测报告；

- ：8月飞灰检测报告；

- ：9月1#焚烧烟气检测报告；

- ：9月2#焚烧烟气检测报告；

- ：9月1#炉渣检测报告；

- ：9月2#炉渣检测报告；

- ：第三季度粪便及餐厨处理厂废气检测报告；

- ：第三季度噪声监测报告；

- ：第三季度厂界无组织检测报告；